罗马尼亚储能电站设备采购项目

澄清回复
各供应商：

中技能源集团股份有限公司受托对罗马尼亚建设两座储能电站的储能设备进行询价采购，现对各供应商提出的疑问回复如下：

商务部分

（一）建议相关性能质保明细和罚则应当由专门的性能质保协议共同协商。
回复：各供应商根据以往经验在响应文件中提供相关协议内容以供参考。

（二）我司出口只按CIF或者FOB响应，我司是否此次按FOB来报价而非DDP? 建议找第三方货代询价海运等费用，目前很难提前预估，有一定实效性。

回复：可以。

（三）支付条款关于第四阶段：初步验收首款这里的规定的10%和15%是否冲突了？质保金按照上面比例，这里应该是0。
回复：此处不冲突。质保金是10%的保函。

（四）我们是否按人民币结算，这样双方不用考虑汇率波动的影响。

回复：结算币种可以自行选择。

（五）我们是否可以按SMM上海有色网官网发布的价格作为基准？建议原材料调价规则能否修改？
回复：如贵司不能按我方要求执行，可以在双赢的基础上提出新的方案，并阐明理由。

（六）按照5年质保还是延保到10年进行报价？项目安装调试完后当地是否有相应的运维服务团队，如果有，我们可以免费提供维修配件并且远程指导维修。如果完全没有团队，我们会考虑派人去现场维修的情形和成本。
回复：按10年质保报价，延保费用单列。不论我方在现场有无专业团队，供应商均需要按自身设备特点和维护经验推荐维修、维保形式，并报价。同时提供相关协议内容以供参考。
（七）本项目已经有了验收款15%约定，违约无法验收我方也不能收回验收款，是否可以不再设置履约保证金让合同变得复杂，提升合同执行难度。
回复：如贵司不能按我方要求执行，可以提出新的方案，并阐明理由。

（八）关于货期逾期的罚款需要约定罚则的上限，比如不超过合同总金额5%？逾期取消能否适当放宽到60天或者90天？违约条款中20%违约金过高，是否可以调低为5%或者10%？
回复：按我方要求执行。

（九）此次投标需要提交的文件具体有哪些？是否上面的报价表、资格证明资料、技术参数规格书这三套文件吗？关于合同及其附件，现在还未确定中标，应该是后续再签署提供。

回复：需要提交的资料在文件中已有明示，如贵司资料不全请说明理由。

（十）请问询价公告中“4.资金来源：自筹”是指甲方自筹采购资金，还是乙方自筹设备资金？
回复：甲方自筹。乙方亦可提供相应融资方案或设备租赁方案等。
（十一）质量标准及质保要求中描述“必须符合UL 9540A"，第一部分 项目总则与基本情况1.4欧盟与罗马尼亚合规要求中无此项，请确认是否必须符合美标UL 9540A，事关成本报价。
回复：供应商需自行提供认证方案，同时在响应文件中提供各项认证的已获证书或认证计划，确保提供的上述认证能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求，并为此承担违约责任。

（十二）问询价公告中“ 1.4欧盟与罗马尼亚合规要求”是指哪些需要提供认证报告？哪些只要满足即可？

回复：供应商需自行提供认证方案，同时在响应文件中提供各项认证的已获证书或认证计划，确保提供的上述认证能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求，并为此承担违约责任。

（十三）问询价公告中“ 2.1储能单元（2.5MW/5MWh）技术参数”储能电芯是否有品牌或产地要求？不同品牌电芯影响成本报价。

回复：原则上我司要求储能电芯采用国内一线品牌，产地不受限制。

（十四）PCS是否有品牌或产地要求？中国国内品牌是否可以？

回复：原则上我司要求PCS采用国内一线品牌，产地不受限制，但必须满足欧盟相关标准和罗马尼亚并网要求。

（十五）EMS是否有品牌或产地要求？中国国内品牌是否可以？
回复：EMS 品牌及产地均不做限制，请贵司依据欧盟相关要求及罗马尼亚电网并网要求进行选型。

（十六）关于110MWh的设备，400kV变电站是已有的吗？储能中压部分提供的33kV？请帮忙提供下400kV变电站时间计划。

回复：400KV的主升压站已启动设计和前期与电网公司对接工作。

（十七）我司产品质保形式以2年基本质保+长期服务协议（LTSA）的形式提供，更方便归纳区分产品侧价格及服务侧价格以及相关责任义务。建议提供：1. 设备供货合同向下，提供两年标准产品质保+产品供货。2. 长期服务协议向下，10年维保服务。

回复：请贵司自行提供售后质保期方案，请在响应文件中提供相关LTSA的模版。

（十八）本项目要求：2026年10月底前运抵罗马尼亚康斯坦察港。是否有可能调整？

回复：供应商依据自身设备优势可提交多个方案。2.5MW/5MWh设备方案按原规定交货；大容量设备（大于2.5MW/5MWh）按2026年12月底到出口港制作方案。所有方案均需满足在2026年12月31日前完成退税手续。

（十九）考虑到时间紧张，是否可能延期至5月20日？
回复：本项目截止日期延至2026年6月23日9时30分（北京时间）。

（二十）本项目响应文件是否可以仅提供电子版？

回复：供应商应将响应文件签章扫描后,发至电子邮箱：liyuting@china-tec.cn，并同时发信息告知“中技集团”微信。所有文件应提供中文版。

（二十一）我司在欧洲有成熟的交付及售后团队，建议采用2年质保+LTSA方案。

回复：请贵司自行提供售后机质保期方案，请在响应文件中提供相关LTSA的模版。

（二十二）建议：质保期内备件主要目的为替换损耗备件，维护设备在质保期内正常运行。在长期服务协议模式向下，此部分已作为服务范畴被纳入考虑，供应商/服务商会用自己的备件进行必要的更换工作。故业主方不需要单独购买备件物权。

回复：请按我方要求提供相关文件并将涉及的金额进行提报，后续合同签订签再根据相关要求进行细化。

（二十三）质保期评估和SOH评估重合，质保期和服务年限挂钩，与项目实际需求相关，且需要参考SOH数据。因此质保期建议直接给出具体年限要求，并要求供应商按照项目需求响应，需要明确每年对应的循环次数，是每年365次/550/730?
回复：请提供每年365次/550/730这三种情况下的SOH计算依据或仿真数据。

（二十四）关于设备供货合同及长期服务协议合同，我司均有完整模版及对应附件，可在后续提供用作参考。考虑到项目地在罗马尼亚，我司可以提供全套适用于EU合同版本，考虑到项目未来出售。也适用。我司也可以使用德国储能公司进行合同签订。

回复：暂以我方提供的合同为参考，后续在正式签订合同签请提供相关成熟合同版本供我司参考。

（二十五）出口港是指中国境内港口？

回复：各供应商依据自身情况自行确定。

（二十六）询价文件约定“由于卖方原因使设备不能按买方预期投运或者带缺陷投运,给买方造成的直接与间接损失由卖方承担”，我方建议不包含间接损失。

回复：按我方要求执行。

（二十七）各供应商可根据拟提供设备的性能参数确定容量，可以在90-110MWh之间进行调整，响应文件中按“元/Wh”报单价。

（二十八）评审办法修改为：

商务、技术评审表
	序号
	评分大类
	评分细则
	分值

	1


	技术部分

（45分）

	核心技术参数
	系统往返效率（RTE）
供应商所提供的技术参数进行比较，最高的得5分，第二的得3分，第三的得1分，第四及以后的得0分。
（需提供权威检测报告，测试标准符合GB/T 36547或IEC 62933）
	5

	2
	
	
	循环寿命（DOD≥90%）
供应商所提供的技术参数进行比较，最高的得5分，第二的得3分，第三的得1分，第四及以后的得0分。
（需提供符合GB/T 36276-2023或IEC 62660的测试报告）
	5

	3
	
	
	容量衰减率（年衰减）
供应商所提供的技术参数进行比较，年衰减率最低的得5分，第二的得3分，第三的得1分，第四及以后的得0分。
（需提供寿命衰减测试报告，注明测试条件）
	5

	4
	
	
	SOC、SOE、SOH估算精度误差
供应商所提供的技术参数进行比较，误差最小的得3分，第二的得2分，第三的得1分，第四及以后的得0分。
（需提供功能说明及全工况测试报告，无相关证明得0分）
	3

	5
	
	
	整机转换效率（单向）
供应商所提供的技术参数进行比较，最高的得3分，第二的得2分，第三的得1分，第四及以后的得0分。
（需提供权威检测报告，明确测试条件及计量点）
	3

	6
	
	
	系统待机功耗
供应商所提供的技术参数进行比较，待机功耗最小的得2分，第二的得1.5分，第三的得1分，第四及以后的得0分。
（需提供功能说明及测试报告，无相关证明得0分）
	2

	
	
	
	电池簇技术

同簇内电芯温差应小于 5℃ , 温差最小的得2分，第二的得1.5分，第三的得1分，第四及以后的得0分。
	2

	7
	
	
	温控系统方案与效果
0.5C充放电工况下，热稳定后模组内电芯温差进行比较，最小的得2分，第二的得1.5分，第三的得1分，第四及以后的得0分。
（需提供功能说明及测试报告，无相关证明得0分）
	2

	9
	
	
	充放电响应时间
供应商所提供的技术参数进行比较，响应时间最短的得1分，第二的得0.6分，第三的得0.2分，第四及以后的得0分。
	1

	10
	
	
	重量能量密度
供应商所提供的技术参数进行比较，最高的得1分，第二的得0.6分，第三的得0.2分，第四及以后的得0分。
（如重量能量密度≥300Wh/kg需额外提供专项出口许可，否则此项按0分计）
	1

	11
	
	
	EMS系统能力
根据EMS功能完整性、调度响应能力、本地策略完备性、数据采集精度进行综合评价：
• 优（功能完善、支持多策略、通信冗余）：得3分
• 良（满足基本调度需求）：得2分
• 一般（仅基础功能）：得1分
• 差或无明确方案：得0分
	3


	12
	
	
	可用率

• 满足询价文件要求，且横向比较排名第一的：得5分
• 满足询价文件要求，横向比较排名第二的：得4分
• 满足询价文件要求，横向比较排名第三的：得3分

• 满足询价文件要求，横向比较排名第四的：得2分

• 满足询价文件要求，横向比较排名第五的：得1分
• 不满足询价文件要求或横向比较排名第六及以后的：得0分
	5

	13
	
	
	放电容量

• 满足询价文件要求，且横向比较排名第一的：得5分
• 满足询价文件要求，横向比较排名第二的：得4分
• 满足询价文件要求，横向比较排名第三的：得3分

• 满足询价文件要求，横向比较排名第四的：得2分

• 满足询价文件要求，横向比较排名第五的：得1分
• 不满足询价文件要求或横向比较排名第六及以后的：得0分
	5

	14
	
	消防系统
	（1）储能区自动报警（联动启动通风系统、报警系统及消防系统）及供电系统配置及可靠性，并配套软件系统、硬件等方案按优、良、一般分档：
• 优得1分
• 良得0.7分（不含）
• 一般得0.2分（不含）

（2）完善的火灾自动报警及自动灭火系统，与汇集站火警系统通信、联动，消防系统具备与可燃性气体传感器联动的排风装置，具备复合气体检测装置和集装箱内火灾报警、防爆轴流风机等消防联动系统配备等方案按优、良、一般分档：
• 优得1.5分
• 良得1分（不含）
• 一般得0.5分（不含）

（3）自动灭火系统最小保护单元为电池模块，每个预制舱消防系统相互独立的，得0.5分；否则不得分。
	3

	15
	商务部分

（15分）
	运输包装
	采用标准化集装箱设计，符合《国际海运危险货物规则》《1972年国际集装箱安全公约》，提供集装箱检验证书得1分，否则不得分。
	1

	16
	
	质保期
	供应商所提供的质保期进行比较，最长的得3分，第二的得2分，第三的得1分，第四及以后的得0分（不满足询价要求的计0分）。
（需提供书面质保承诺，明确质保范围及理赔流程）
	3

	17
	
	维保网点与响应
	1. 在欧洲境内有官方授权维保网点（提供地址、联系方式、资质证明）得3分，无网点但有合作维保机构（提供合作协议）得1.5分，无任何维保渠道得0分。
2. 提供运维及维保方案，按优劣进行打分0-2分。
	5

	18
	
	维保能力与备件
	在欧洲境内有备件仓库，储备核心备件（电芯、PCS模块等），提供仓库地址、备件清单及储备量证明得3分，无备件仓库得0分。
	3

	19
	
	培训与技术支持
	提供技术支持与培训服务方案，按优劣进行打分0-2分。
	2

	20
	
	类似业绩
	供应商具有欧盟境内储能项目业绩（提供合同），每个项目计1分，最高加1分。
	1

	总分
	60分

	注：
1.所有证明材料须加盖供应商公章；复印件须注明“与原件一致”并由法定代表人或其委托代理人签字确认。

2.若发现虚假证明材料，将直接取消其参与资格。

3.本评分表未尽事宜，按中国出口规定、欧盟及罗马尼亚相关法规及采购人补充通知执行。

4.核心技术参数相关检测报告须由欧盟或中国认可的第三方权威机构（如CNAS、CMA认证机构）出具，否则视为无效证明。


二、技术部分
（一）本次招标为罗马尼亚两个电站，技术要求完全一致；容量为55MW110MWh+4MW20MWh。我司作为设备供应商仅负责设备供应包括电池舱、升压变流一体机、EMS，不负责任何设备的安装和施工？
回复：本次采购供应商不需要负责设备在现场的安装及施工，但需负责提供现场吊装指导、安装指导、电缆敷设指导、系统调试及相关技术服务，配合完成移交生产验收、竣工验收。
（二）该项目为33KV并网，并网要求应当适用EN50549-2，我司可否按照EN50549-2执行？

    回复：可以按照EN50549-2执行。

（三）NFPA855为美国和北美地区要求，EN50546适用于小型户储不适用本项目；实际上欧盟地区储能设备关于消防和安全是需要IEC 62619、IEC 62933、IEC62477等外加上UL9540A的认证；UL9540A是美标但是欧盟会参考该项认证，需要提供簇和包级的认证证明。该项目关于安全和消防认证要求，我司可否按欧盟地区的要求执行？

回复：供应商需自行提供认证方案，同时在响应文件中提供各项认证的已获证书或认证计划，确保提供的上述认证能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求，并为此承担违约责任。

（四）该项目地在欧洲，按照欧盟法规储能电池应当符合提供IEC 62619和IEC 62477等标准，并无相关GB要求；我司国标储能产品有整套的GB证书，但并不适用于欧盟市场；该项目我司可否按IEC证书提供证明，不另外提供GB证书？

回复：供应商需自行提供认证方案，同时在响应文件中提供各项认证的已获证书或认证计划，确保提供的上述认证能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求，并为此承担违约责任。

（五）目前储能行业均朝大容量单元配置，大容量单元在储能电站建设中拥有更优的系统结构和更少的基础建设，我司是否可以考虑5MW/10MWh或者10MW/20MWh等单元进行方案设计？
回复：供应商依据自身设备优势可提交多个方案。2.5MW/5MWh设备方案按原规定交货；大容量设备（大于2.5MW/5MWh）按2026年12月底到出口港制作方案。所有方案均需满足在2026年12月31日前完成退税手续。
（六）我司作为设备厂家，是否仅负责供货电池舱、一体机（包含PCS+变压器+RMU）和EMS？

回复：是的。舱间及设备间连接用的电力电缆、通信线缆不包含在本次报价范围内。但相关技术接口定义、接线要求、线缆规格与敷设原则，须在后续技术协议/技术交付书中明确体现，确保系统整体可顺利集成、调试及投运。

（七）本项目核心性能指标有冲突；请澄清EOL为10年65% SOH ，还是10年80% SOH？
回复：

1）商业质保指标（强制考核）

在10年使用期限内或累计6000次标准循环（以先到为准，充放电倍率0.5C、DOD≥90%、环境温度25℃），系统总容量衰减不高于20%（即SOH≥80%）。此为供应商必须满足的性能保证和质保触发条件。

2）设计寿命参考指标（非考核，但须提供数据）

请贵司计算并书面提供：在相同的测试条件下（0.5C充放电、DOD≥90%、环境温度25℃），当电池系统SOH衰减至65%时，对应的总标准循环次数（即EOL循环寿命）。该数据不作为验收或罚则依据，但须提供相关测试报告、设计仿真说明或同平台产品实测数据，以便我方评估产品的长期可靠性及退役规划。

（八）由于SOH作为性能考核，请提供SOH的定义和测试方法？

回复：SOH（健康状态）是表征储能电池系统当前健康衰减程度的量化指标，定义为：在标准测试条件下，被测对象当前实际可用容量与其标称额定容量的百分比。该指标与电池内阻、充放电功率能力等性能衰减存在强相关性，可间接反映电池整体老化水平。

测试应符合国家、欧盟及行业相关标准，测试条件、测试流程及计算方法由投标人在响应文件中详细列明，我司将据此作为评审及后续考核依据。
（九）系统往返效率是否可以理解为33KV储能出线侧放电量和充电量的比值，另外储能系统的辅助用电是否包含在内，还是场站另外提供？
回复：

1）定义与标准：系统往返效率（RTE）定义为在项目约定的 33kV 并网点，储能系统放电总能量与充电总能量的比值（RTE = 放电总能量 / 充电总能量 × 100%）。其定义、测试方法和报告要求将严格遵守欧盟及罗马尼亚当地并网要求。常规工况下，项目要求 RTE≥86%；长时储能模式（≥4h）下，RTE≥88%。测试应严格在标准工况下进行（额定功率、25℃±5℃、初始 SOC 50%）。

2)测试程序与追溯性：供应商须提供详细的测试方法说明、原始数据记录以及测试环境参数，确保提供的数据能够满足罗马尼亚当地电网并网的全部要求。

3)辅助用电归属：储能系统内部所有辅助用电（包括空调、消防、监控、EMS 等设备用电）包含在效率计算范围内；场站级公用辅助用电由业主方另行提供，不纳入考核。

4)第三方验证：我方（业主）保留在到货验收、并网调试及质保期内，委托具备 欧盟认可公告机构资质的第三方检测机构，按照 IEC 62933-2-1 标准对设备进行 RTE 抽检的权利。如抽检合格，检测费用由我方承担；如不合格，全部费用（含检测费、整改费、误工费等）由供应商承担。

5)合同与验收：我方将把上述所有要求（计量点、辅助用电归属、测试标准、第三方验证）正式写入最终合同的技术附件和性能保证协议中，作为项目验收、性能考核及经济性评估的核心依据。

（十）可用率计算应当剔除电网运营商停电、电站运营以及不可抗力等因素。
回复：同意。请在响应文件中提供可用率的计算方法或仿真数据。
（十一）欧盟储能电站一般由统一的EMS监测所有数据，储能设备不额外配置消防主机，电池舱高度集成化的非步入式设计，设备内部安装摄像头对储能电站的监控提升影响有限，建议设备内部不单独配置摄像头？此外，若按标书要求配置，我司是否需要额外提供场站视频主机和消防主机？
回复：不做强制性要求，但设备必须满足欧盟及罗马尼亚相关安防要求。关于消防主机配置：各独立储能单元 / 电池舱必须配置就地单元级消防控制器（消防主机），实现独立探测、预警、灭火联动，并具备与场站 EMS 的通讯及消防联动接口，满足欧盟及罗马尼亚当地消防法规。供应商需确保其单元级消防主机的通讯协议、接口、联动逻辑与站级消防系统完全兼容，并提供完整接口说明与调试配合。

（十二）我司作为储能系统集成商，内部组件是嵌入到整个设备系统的，不好拆分，也比较敏感，单纯对比内部组件价格也意义不大，不方便分项报价，是否可以按大项分直流电池舱、升压变流机、EMS报含了增值税和保险的价格即可？
回复：分项价格表变更为以下格式： 

设备分项报价表

	子系统名称
	规格参数/型号
	数量
	单价（欧元）
	总价（欧元）
	品牌
	备注

	电池舱
	
	
	
	
	
	含：柜体结构与配电系统

	变流升压一体机
	
	
	
	
	
	含：柜体结构与配电系统

	EMS
	
	
	
	
	
	

	海运费（出口港至进口港）
	
	
	
	
	
	

	港口杂费（出口港）
	
	
	
	
	
	

	保险费
	
	
	
	
	
	

	增值税
	
	
	
	
	
	

	出口港港口装柜费（如有）
	
	
	
	
	
	

	报关费（出口港）
	
	
	
	
	
	

	港口码头费（罗马尼亚）
	
	
	
	
	
	

	海关与物流费（罗马尼亚）
	
	
	
	
	
	

	进口税金（罗马尼亚）
	
	
	
	
	
	

	其他杂费（罗马尼亚）
	
	
	
	
	
	

	内陆运输费（20MWh储能设备至罗马尼亚阿尔巴县罗马夸塞贝什市）
	
	
	
	
	
	

	合计（含税）
	
	
	
	
	
	


（十三）IEC61940标准为一个关于核电站安全的海外技术报告，目前已废止，且不适用于储能项目。建议删除。
回复：供应商需自行提供认证方案，同时在响应文件中提供各项认证的已获证书或认证计划，确保提供的上述认证能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求，并为此承担违约责任。
（十四）EN50604标准就适用于欧洲市场的轻型电动车用锂离子电池安全标准，不适用于储能项目。建议删除。

回复：供应商需自行提供认证方案，同时在响应文件中提供各项认证的已获证书或认证计划，确保提供的上述认证能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求，并为此承担违约责任。
（十五）GB 31241-2022，GB/T 36276-2023、GB/T 44026-2024、GB 44240-2024为国内标准，不适用海外项目。且GB 31241-2022该标准不适用于储能电池，我司欧版储能系统是为欧洲市场定制开发，符合欧洲验证标准，无GB 31241-2022、GB/T 44026-2024报告。若招标方要求提供国内标准报告，我司电芯可提供GB/T 36276-2023、GB/T44240等安全测试报告。
回复：供应商需自行提供认证方案，同时在响应文件中提供各项认证的已获证书或认证计划，确保提供的上述认证能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求，并为此承担违约责任。
（十六）建议改为市面主流5MW/10MWh储能系统，为30个标准5MW/10MWh储能单元。
回复：供应商依据自身设备优势可提交多个方案。
（十七）“项目总建设规模为4MW/20MWh，由5个标准化的1MW/5MWh储能单元构成。”此处配置有误，建议改为由4个标准化的1MW/5MWh储能单元构成。

回复：同意。
（十八）目前各厂家储能系统预制舱，因产品的设计理念和理解，尺寸信息是会存在差异的，具体差异不会影响储能产品性能；系统能量密度与系统重量、能量有关，跟重要指标无关（如系统效率、衰减等），可否改为系统≥115Wh/kg。

回复：请各厂家结合自身产品实际情况进行参数提报。如所报参数与询价文件要求存在差异，需详细说明设计依据、原因及对运输、费用的影响，我司将结合说明内容综合评估是否予以认可。
（十九）GB/T 36547报告为国内标准，不适用于海外项目，我司欧版储能系统无GB/T 36547报告，具备IEC 62933报告，报告的数据为放电量数据（直流侧），能否接受我司提供综合效率实测数据？
回复：

1）定义与标准：系统往返效率（RTE）定义为在项目约定的 33kV 并网点，储能系统放电总能量与充电总能量的比值（RTE = 放电总能量 / 充电总能量 × 100%）。其定义、测试方法和报告要求将严格遵守欧盟及罗马尼亚当地并网要求。常规工况下，项目要求 RTE≥86%；长时储能模式（≥4h）下，RTE≥88%。测试应严格在标准工况下进行（额定功率、25℃±5℃、初始 SOC 50%）。

2)测试程序与追溯性：所有测试须按照 IEC 62933-2-1 规定，采用统一的测试工况和程序。供应商须提供详细的测试方法说明、原始数据记录以及测试环境参数，所有数据需满足欧盟 (EU) 2023/1542 法规的可追溯要求。

3)辅助用电归属：储能系统内部所有辅助用电（包括空调、消防、监控、EMS 等设备用电）包含在效率计算范围内；场站级公用辅助用电由业主方另行提供，不纳入考核。

4)第三方验证：我方（业主）保留在到货验收、并网调试及质保期内，委托具备 CNAS/CMA 资质或欧盟认可公告机构资质的第三方检测机构，按照 IEC 62933-2-1 标准对设备进行 RTE 抽检的权利。如抽检合格，检测费用由我方承担；如不合格，全部费用（含检测费、整改费、误工费等）由供应商承担。

5)合同与验收：我方将把上述所有要求（计量点、辅助用电归属、测试标准、第三方验证）正式写入最终合同的技术附件和性能保证协议中，作为项目验收、性能考核及经济性评估的核心依据。
（二十）此处循环寿命是连续循环（25℃，0.5P/0.5P，90%DOD，6000次，80%EOL，充放电之间间隔30min。）还是固定工况循环（25℃，0.5P/0.5P，1day1cycle，330cycles/year，90%DOD，10年EOL80%）？

回复：

1）商业质保指标（强制考核）

在10年使用期限内或累计6000次标准循环（以先到为准，充放电倍率0.5C、DOD≥90%、环境温度25℃），系统总容量衰减不高于20%（即SOH≥80%）。此为供应商必须满足的性能保证和质保触发条件。

2）设计寿命参考指标（非考核，但须提供数据）

请贵司计算并书面提供：在相同的测试条件下（0.5C充放电、DOD≥90%、环境温度25℃），当电池系统SOH衰减至65%时，对应的总标准循环次数（即EOL循环寿命）。该数据不作为验收或罚则依据，但须提供相关测试报告、设计仿真说明或同平台产品实测数据，以便我方评估产品的长期可靠性及退役规划。

3）请供应商提供10年使用期限内或累计6000次标准循环SOH的相关数据。
（二十一）我司欧版电池舱体消防系统为舱级消防，无PACK级消防，若招标方要求，可加配，需要成本考虑。
回复：请贵司根据欧洲准入条件以及项目所在地电网并网要求进行统一评估。若贵司的舱级消防方案能够完全满足上述所有强制性要求，则接受采用舱级消防。相关佐证资料请在响应文件中提供。
（二十二）灭火介质是否必须为全氟己酮或气溶胶？是否接受七氟丙烷等常规介质？
回复：请贵司依据欧盟相关要求及罗马尼亚电网并网要求进行选择。

（二十三）请澄清UL9540A是否为必须项？
回复：供应商需自行提供认证方案，同时在响应文件中提供各项认证的已获证书或认证计划，确保提供的上述认证能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求，并为此承担违约责任。

（二十四）我司电池仓产品，第9年能到80%，第10年达不到，能否接受？

回复：请在响应文件中提供相关的计算方法或仿真数据。

（二十五）我司RTE第0年和第1年可以达到86%，后续年限都达不到，能否接受？

回复：请在响应文件中提供相关的计算方法或仿真数据。

（二十六）我司设备通常性能是循环寿命≥6000次（80% DOD，25℃），DOD无法达到90%，能否接受？
回复：放电深度必须满足。请在响应文件中提供相关的计算方法或仿真数据。

（二十七）我司欧盟新电池法、罗马尼亚ANRE并网规定暂时没有，待项目落地后需要补做相关认证，能否接受？

回复：供应商需自行提供认证方案，同时在响应文件中提供各项认证的已获证书或认证计划，确保提供的上述认证能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求，并为此承担违约责任。

（二十八）系统往返效率，相关国标以及IEC标准并没有检测报告的要求，且在行业内一般都是以买卖双方签订技术协议时约定的为准，是否可以提供加盖我司公章的承诺函作为评审依据？
回复：

1)供应商须提供详细的测试方法说明、原始数据记录以及测试环境参数，确保提供的数据能够满足罗马尼亚当地电网并网的全部要求。

2）请在相应文件中提供加盖公章的承诺函。
（二十九）循环寿命（DOD≥90%），相关国标以及IEC标准并没有检测报告的要求，且在行业内一般都是以买卖双方签订技术协议时约定的为准，请招标方澄清，是否可以提供加盖我司公章的承诺函作为评审依据？
回复：

1)供应商须提供详细的测试方法说明、原始数据记录以及测试环境参数，确保提供的数据能够满足罗马尼亚当地电网并网的全部要求。

2）请在相应文件中提供加盖公章的承诺函。

（三十）容量衰减率（年衰减），相关国标以及IEC标准并没有检测报告的要求，且在行业内一般都是以买卖双方签订技术协议时约定的为准，请招标方澄清，是否可以提供加盖我司公章的承诺函作为评审依据？

回复：

1)供应商须提供详细的测试方法说明、原始数据记录以及测试环境参数，确保提供的数据能够满足罗马尼亚当地电网并网的全部要求。

2）请在相应文件中提供加盖公章的承诺函。

（三十一）整机转换效率（单向），相关国标以及IEC标准并没有检测报告的要求，且在行业内一般都是以买卖双方签订技术协议时约定的为准，请招标方澄清，是否可以提供加盖我司公章的承诺函作为评审依据？

回复：

1)供应商须提供详细的测试方法说明、原始数据记录以及测试环境参数，确保提供的数据能够满足罗马尼亚当地电网并网的全部要求。

2）请在相应文件中提供加盖公章的承诺函。

（三十二）系统待机功耗，相关国标以及IEC标准并没有检测报告的要求，且在行业内一般都是以买卖双方签订技术协议时约定的为准，请招标方澄清，是否可以提供加盖我司公章的承诺函作为评审依据？

回复：

1)供应商须提供详细的测试方法说明、原始数据记录以及测试环境参数，确保提供的数据能够满足罗马尼亚当地电网并网的全部要求。

2）请在相应文件中提供加盖公章的承诺函。

（三十三）询价文件要求：电池单体热失控后满足“不起火、不爆炸、不蔓延”要求（符合GB 44240-2024）的针刺试验报告，该条为国内标准要求。

回复：供应商需自行提供认证方案，同时在响应文件中提供各项认证的已获证书或认证计划，确保提供的上述认证能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求，并为此承担违约责任。

（三十四）询价文件要求：欧盟 CE 认证：LVD、EMC、机械安全、ATEX 2014/34/EU 防爆指令，我司能满足CE认证，机械（IEC60204）+ATEX不适用于我司设备。

回复：供应商需自行提供认证方案，同时在响应文件中提供各项认证的已获证书或认证计划，确保提供的上述认证能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求，并为此承担违约责任。

（三十五）询价文件要求：EN 50604-1:2016+A1:2021+A2:2025：固定式储能电池安全要求（最新修订版），但该标准仅适用于轻型电动车辆，不适用大储。

回复：供应商需自行提供认证方案，同时在响应文件中提供各项认证的已获证书或认证计划，确保提供的上述认证能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求，并为此承担违约责任。

（三十六）询价文件要求：EN 50616：储能系统消防安全要求、EN 62864-1:2016：电池储能系统环境防护与消防要求，该标准不适用于大储。

回复：供应商需自行提供认证方案，同时在响应文件中提供各项认证的已获证书或认证计划，确保提供的上述认证能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求，并为此承担违约责任。

（三十七）询价文件要求：EN ISO 13849：控制系统功能：该标准为机械设备安全标准，我司产品不属于机械设备，不适用此标准系列。

回复：供应商需自行提供认证方案，同时在响应文件中提供各项认证的已获证书或认证计划，确保提供的上述认证能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求，并为此承担违约责任。

（三十八）询价文件要求：温度采集精度：±1℃～±0.5℃；我司温度采集精度：±1℃（-20℃~65℃） ±2℃（-40~-20℃， 65~125℃）

回复：请确保本项目能够完成最终并网要求的前提下在方案中提供差异化说明和替代方案。

（三十九）询价文件要求：绝缘与漏电流监测；绝缘监测范围：0～100MΩ，在线实时监测；绝缘电阻告警阈值：≤10MΩ（标配），可兼容≥5MΩ阈值可调（国内厂家易达标）。我司设备绝缘检测：默认100kΩ告警，50kΩ停机，最低可设置阈值在15kΩ。

回复：请确保本项目能够完成最终并网要求的前提下在方案中提供差异化说明和替代方案。

（四十）询价文件要求：通讯与系统协同；冗余设计：主控模块双备份（可选），采样回路冗余，提升系统稳定性。我司系统无冗余设计。

回复：请确保本项目能够完成最终并网要求的前提下在方案中提供差异化说明和替代方案。

（四十一）询价文件要求：核心性能指标；可用率：系统可用率≥98%，年可用时长≥8500h，年计划停机时间≤88h，非计划停机≤12h  。我司承诺：1号电站：年计划停机时间116.6h；2号电站：系统可用率不保证年计划停机时间11.5h，是否可行？(预防性维护通常会逐区块开展作业，因此对日常运营及交易造成的影响极小)

回复：请在方案中提供计算依据和理由。后期将在最终合同的技术附件和性能保证协议中进行明确。

（四十二）询价文件要求：核心性能指标；容量保障：初始容量偏差≤±2%，10年容量保持率≥80%，首年衰减≤5%，次年到第10年，年均衰减率≤2%，衰减超标免费置换。我方设备首年衰减5.15%，后续衰减2.79%、2.32%、2.07%。衰减超标可参照LTSA条款，增补容量至技术协议中约定数值。

回复：请在方案中提供计算依据和理由。后期将在最终合同的技术附件和性能保证协议中进行明确。

（四十三）询价文件要求：系统往返效率（RTE）。供应商所提供的技术参数进行比较，最高的得6分，第二的得4分，第三的得2分，第四及以后的得0分。（需提供权威检测报告，测试标准符合GB/T 36547或IEC 62933）。我司在国内有综合效率报告，检测标准GB/T-36548-2018，不满足GB/T-36547

回复：

1）定义与标准：系统往返效率（RTE）定义为在项目约定的 33kV 并网点，储能系统放电总能量与充电总能量的比值（RTE = 放电总能量 / 充电总能量 × 100%）。其定义、测试方法和报告要求将严格遵守欧盟及罗马尼亚当地并网要求。常规工况下，项目要求 RTE≥86%；长时储能模式（≥4h）下，RTE≥88%。测试应严格在标准工况下进行（额定功率、25℃±5℃、初始 SOC 50%）。

2)测试程序与追溯性：供应商须提供详细的测试方法说明、原始数据记录以及测试环境参数，确保提供的数据能够满足罗马尼亚当地电网并网的全部要求。

（四十四）询价文件要求：循环寿命（DOD≥90%）；供应商所提供的技术参数进行比较，最高的得6分，第二的得4分，第三的得2分，第四及以后的得0分。（需提供符合GB/T 36276-2023或IEC 62660的测试报告）。此条款为国内储能要求，我司国内有GB/T-36276-2023报告，循环次数10000次。

回复：请在方案中提供计算依据和理由。后期将在最终合同的技术附件和性能保证协议中进行明确。

（四十五）询价文件要求：容量衰减率（年衰减）；应商所提供的技术参数进行比较，年衰减率最低的得6分，第二的得4分，第三的得2分，第四及以后的得0分。（需提供寿命衰减测试报告，注明测试条件）。容量衰减属于寿命可靠性指标，需要数千次循环测试，周期长达数年，无报告证明。我司可根据LTSA条款保证每年可用容量。

回复：

1)供应商须提供详细的测试方法说明、原始数据记录以及测试环境参数，确保提供的数据能够满足罗马尼亚当地电网并网的全部要求。

2）请在相应文件中提供加盖公章的承诺函。

（四十六）询价文件要求：SOC、SOE、SOH估算精度误差：供应商所提供的技术参数进行比较，误差最小的得3分，第二的得2分，第三的得1分，第四及以后的得0分。（需提供功能说明及全工况测试报告，无相关证明得0分）。我司设备在国内有SOE报告，无SOC、SOH报告。

回复：请在方案中提供计算依据和理由。后期将在最终合同的技术附件和性能保证协议中进行明确。

（四十七）询价文件要求：整机转换效率（单向）：供应商所提供的技术参数进行比较，最高的得3分，第二的得2分，第三的得1分，第四及以后的得0分。（需提供权威检测报告，明确测试条件及计量点）。我司可提供国内综合效率报告，没有单向转换效率。

回复：该项指标指的是PCS的转换效率。请在方案中提供计算依据和理由。

（四十八）询价文件要求：电池模块一致性：供应商所提供的技术参数进行比较，容量公差最小的得2分，第二的得1.5分，第三的得1分，第四及以后的得0分。（需提供功能说明及测试报告，无相关证明得0分）。我司无相关报告。

回复：请提供贵司所有电池模块相应技术参数。

（四十九）询价文件要求：（2）完善的火灾自动报警及自动灭火系统，与汇集站火警系统通信、联动 ，消防系统具备与可燃性气体传感器联动的排风装置，具备复合气体检测装置和集装箱内火灾报警、防爆轴流风机等消防联动系统配备等方案按优、良、一般分档：优得1.5-2分• 良得1-1.5分（不含）• 一般得0-1分（不含）。该条与2.6.2冲突。不建议与场站FACP联动，需要EPC提供适配储能FACP的通信模块。储能FACP也可以上传信号到EMS

回复：不做强制性要求，但设备必须满足欧盟及罗马尼亚相关安防要求。关于消防主机配置：各独立储能单元/电池舱必须配置就地单元级消防控制器（消防主机），实现独立探测、预警、灭火联动，并具备与场站 EMS 的通讯及消防联动接口，满足欧盟及罗马尼亚当地消防法规。供应商需确保其单元级消防主机的通讯协议、接口、联动逻辑与站级消防系统完全兼容，并提供完整接口说明与调试配合。

（五十）询价文件要求：5.3.2.2 电气与功能测试。我司电压与容量测试--容量测试在项目地SAT环节进行，工厂不进行容量测试。PCS转换效率--型式测试，不属于产线常规测试范围，可以提供相关型式报告。过充/过放保护--可以查看SOC的保护阈值，工厂不进行满充放测试。EMS通信测试--外采三方EMS只发项目地，不在工厂与BESS进行通讯测试，一般项目地调试环节进行。

回复：厂家的厂试条件将在签订合同签再做确认，请在方案中提供厂试的内容，所有的厂试文件在发货前需提供给我方作为并网前资料审核使用。

（五十一）询价文件要求：5.3.2.3 负载与性能测试。我方工厂不进行负载和性能测试，一般在项目项目进行，针对100%的BESS units

回复：同意并提供相应测试报告。

（五十二）询价文件要求：9.3.1 性能指标要求，我司有如下疑问：
	考核指标
	判定标准
	备注

	充放电响应时间
	从接收指令到开始响应≤合同约定值
	需要备注约定值，且需要明确接收指令时刻指的是LC接收还是EMS接收。

	充放电转换时间
	从充电转放电/放电转充电≤合同约定值
	需要备注约定值

	功率控制精度
	实际输出功率与指令值偏差≤±合同约定值
	需要备注约定值

	SOC显示稳定性
	一周内SOC跳变异常次数≤1次，无异常归零或跳满
	异常归零及跳满需要定义清晰

	通信稳定性
	与EMS/上位机通信中断次数≤1次，且单次中断≤5分钟
	取决于LC及EMS上位机共同的运行稳定性，存在一定风险。


回复：请根据自身产品的性能参数进行填报，确保提供的上述性能参数能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求。

（五十三）询价文件要求：9.3.2 安全保护功能验证

（1）考核期内，至少触发一次以下保护功能的模拟测试（可通过软件模拟触发）：

（2）电池过温保护 

（3）绝缘故障保护 

（4）消防系统预报警

（5）各项保护功能应能正确动作并上报告警信息。

过温保护、绝缘故障保护无法模拟，能不能提供相应资料。
回复：请根据自身产品的性能参数进行填报，确保提供的上述性能参数能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求。

（五十四）询价文件要求：

9.4 考核中断与重试

9.4.1如因设备自身质量原因导致考核中断，应暂停计时，待故障修复后重新开始168小时考核。 

9.4.2如因电网原因（如停电、电网波动）或不可抗力导致中断，可暂停计时，待恢复正常后继续计时，无需重新开始。

9.4.3考核期内累计因设备原因中断超过3次 ，或单次修复时间超过72小时，买方有权认定本次试运行考核不合格，卖方应承担相应整改责任。

我方建议修改为：故障停机后在一定时间内修复即可继续计时而不用重新计时；或故障导致功率缺口不超过一定比例则不用重新计时。

回复：在响应文件进行说明和解释，我司将综合评估后并在最终的LTSA文件中进行相关约定。

（五十五）是否在罗马尼亚并网运行的项目符合当地技术标准即可。且国标产品及IEC版本产品在配件上有些许差别，同一版本产品很难兼顾两套认证。

回复：供应商需自行提供认证方案，同时在响应文件中提供各项认证的已获证书或认证计划，确保提供的上述认证能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求，并为此承担违约责任。

（五十六）集成商应有电池生产经验和能力，以确保设备电池产品充放电安全。

回复：不做强制性要求。

（五十七）我司集中式PCS并未有N+1冗余，请澄清N+1冗余要求？
回复：请提供贵司相关技术文件，如遇响应文件存在差异，请提供差异说明。

（五十八）储能单元可切换更大容量的PCS MV一体机以节省建设成本。组串式舱内方案不便于后期增补，以及应项目技术需求所需要的AC超配，如PF及VT，建议不纳入考虑。

回复：请贵司提供相应技术的优化方案。

（五十九）我司10MVA一体机中的PCS防护等级IP55，是否可行？

回复：请根据自身产品的性能参数进行填报，确保提供的上述性能参数能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求。

（六十）界面语言能否中、英二语切换？

回复：按我方要求，提供三种语言。

（六十一）防雷接地能否按SPD 1+2执行？

回复：请根据自身产品的性能参数进行填报，确保提供的上述性能参数能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求。

（六十二）设备衰减超标 只需更换故障最小单元，非整个电池舱。MTTR - 海外运维时间不能参照国内，建议小于72小时。

回复：请提供差异化说明，后续LTSA文件中可进行约定。

（六十三）整机转换效率受工况影响较大，不应按照检测报告的形式核准评估。建议按照投标的系统级数据评估（实际影响性能数据的为系统级转换效率）

回复：请根据自身产品的性能参数进行填报，确保提供的上述性能参数能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求。

（六十四）系统待机功耗测试结果受输入工况影响，不同工况下给出的数据较难拉平对比。建议以投标数据为准。

回复：请根据自身产品的性能参数进行填报，确保提供的上述性能参数能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求。
（六十五）《国际海运危险货物规则》 为操作规则，非报告。通常提供UN38.3 ,UN3480及SDS。

回复：供应商需自行提供认证方案，同时在响应文件中提供各项认证的已获证书或认证计划，确保提供的上述认证能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求，并为此承担违约责任。
（六十六）在罗马尼亚并网运行的项目符合当地技术标准即可。且国标产品及IEC版本产品在配件上有些许差别，同一版本产品很难兼顾两套认证。
回复：供应商需自行提供认证方案，同时在响应文件中提供各项认证的已获证书或认证计划，确保提供的上述认证能够满足罗马尼亚当地电网并网、消防验收及项目合规落地的全部要求，并为此承担违约责任。

（六十七）询价文件约定“4.9.4.1 新每瓦单价=原每瓦单价×[1 +（调整日平均价格 - 基准锚点价格）÷ 基准锚点价格 × 调整系数0.9]。”，其中调整系数0.9能否修改？
回复：各供应商可以提出优化意见。优化意见请在响应文件中注明系数和理由。

（六十八）FAT中 5%的电池仓设备做完整充放电循环，比例增大会影响交付周期和成本。

回复：请提供厂试内容及相关标准。

（六十九）各供应商在填报电池系统参数时，将放电容量的计算及数据进行说明及填报。


